## kabel
				Etappe	Bochs	Bochs	Bochs	Bochs		Bochs	Bochs	Bochs		Bochs	Bochs	Bochs	Bochs		Bochs	Bochs	Bochs	Bochs		Puent	Puent	Puent	Puent		Puent	Puent	Puent		Puent	Puent	Puent	Puent
				Hausreihe	D	D	D	D		E	E	E		F	F	F	F		G	G	G	G		D	D	D	D		E	E	E		G	G	G	G
				Kabel	R	S	T	U		R	S	T		R	S	T	U		R	S	T	U		R	S	T	U		R	S	T		R	S	T	U

				Baupläne	Haus	1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15		16	17	18	19		20	21	22		23	24	25	26
				Adresse	Waffenplatzstrasse	14	16	18	20		22	24	26
				Adresse	Zelglistrasse					40	42	44	46		47	49	51	53		32	34	36	38		33	35	37		39	41	43	45

				2023	2024
	6 mal 2 Adern				Kabel Fernleitung zu Elfero

el_	bl_	ws_	blau	1	el_bl_ws_blau	Ventil	485_0V	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
el_	bl_	ws_	weiss	2	el_bl_ws_weiss	Ventil	485_24V	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
el_	ge_	ws_	gelb	3	el_ge_ws_gelb	Anforderung
el_	ge_	ws_	weiss	4	el_ge_ws_weiss	Anforderung
el_	gn_	ws_	gruen	5	el_gn_ws_gruen		485_A	x					x				x					x					x					x				x
el_	gn_	ws_	weiss	6	el_gn_ws_weiss		485_B	x					x				x					x					x					x				x
el_	bn_	ws_	braun	7	el_bn_ws_braun		485_A		x					x				x					x					x					x				x
el_	bn_	ws_	weiss	8	el_bn_ws_weiss		485_B		x					x				x					x					x					x				x
el_	gr_	ws_	grau	9	el_gr_ws_grau		485_A			x					x				x					x					x					x				x
el_	gr_	ws_	weiss	10	el_gr_ws_weiss		485_B			x					x				x					x					x					x				x
el_	blws_	ws_	blauws	11	el_blws_ws_blauws		485_A				x					x					x					x					x
el_	blws_	ws_	weiss	12	el_blws_ws_weiss		485_B				x					x					x					x					x

	4 mal 2 Adern				Kabel Fernleitung Techem

te_	bl_	ws_	blau	1	te_bl_ws_blau	Zaehler	Zaehler	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
te_	bl_	ws_	weiss	2	te_bl_ws_weiss	Zaehler	Zaehler	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
te_	ge_	ws_	gelb	3	te_ge_ws_gelb
te_	ge_	ws_	weiss	4	te_ge_ws_weiss
te_	gn_	ws_	gruen	5	te_gn_ws_gruen
te_	gn_	ws_	weiss	6	te_gn_ws_weiss
te_	bn_	ws_	braun	7	te_bn_ws_braun
te_	bn_	ws_	weiss	8	te_bn_ws_weiss
pcb_zentral: Bochs, Puent
Hausreihe: Bochs-D, Bochs-E, Bochs-F, Bochs-G
Draht (Bezüglich pcb_dezentral_pico): 485_A, 485_B
Draht (Bezüglich Hausreihe): el_bl_ws_blau
Draht (Bezüglich pbcb_zentral): D-S-485_A
Software Bochs: D-S entspricht, "Haus 2, Waffenplatzstrasse 16"

Draht: Bochs_D_R_485_A
Draht: BochsDR-485_A
Draht (bezüglich Kabel): R-485_A (PCB) is synonym zu el_gn_ws_gruen (Klemmenbock)

Auf Kabel: Bochs-D
Auf Klemmenblock: el_gn_ws

PCB Zentral
  Kabel D
    Klemmenblock: el_gn_ws_gruen
PCB: R-485_A
  Kabel E
    ...

PCB Dezentral pico
  PCB: 485_A

## kabeltyp_laengen
Fernleitung zu Elfero in den Häusern

Gemessen mit Schiebelehre Leiterdurchmesser				8.00E-4	m
				5.03E-7	m^2

		Kupfer		1.78E-8	Ohm m
		Widerstandsbelag		3.54E-2	Ohm pro m Kabel

Länge Kabelstrang von Heizzentrale bis letztes Haus				100	m	ganz grob geschätzt

	Beispiel für Modbus:
	zu jedem Haus ein Kabelpaar, alle in der Zentrale zusammen geschaltet:

		Häuser		16	Stück
		Total Länge		1600	m

Wieviel Spannungsabfall gibt es beispielsweise?

		Laenge hin und zurueck		200	m

		Widerstand ein Kabel		7.08E0	Ohm
		Strom		1.00E-1	A
		Spannugsabfall		7.08E-1	V

## links
RS485 beispiele

					https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus_Temperature_Measurement_Module/en&mobileaction=toggle_view_desktop
					https://www.ebay.co.uk/itm/394179679269
					https://store.comwintop.com/products/rs485-pt100-temperature-sensor
					https://www.fruugoschweiz.com/rs485-ds18b20-temperatursensorplatine-mit-modbus-rtu-befehlen/p-202315299-430399477?language=de

					AMDSG08	cool

selber machen:
ds18b20:
https://de.aliexpress.com/item/32847886832.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.9.9016d5d797LoD0&pdp_npi=4%40dis%21USD%21US%20%2411.80%21US%20%2411.80%21%21%2111.80%2111.80%21%402103237317000811862966179e8696%2112000019880621884%21sh%21CH%21141806571%21

Hub
https://www.pi-shop.ch/industrial-grade-isolated-8-ch-rs485-hub

		R1	R2	vo
		51000	10000	4.88
		56000	10000	5.28