Klemme
Weidmüller
1148100000
4 er Block
und stecker 1281960000
verbinder in kabeldose
wago 221-412 für zwei kabel (green 221-422)
wago 221-613 für drei kabel (green 221-623)
in der Abzweigdose: pendant zu Wago 211
jlcpcb klemmenblock
DB142R-5.08-12P
KF237-5.08-4P gute winkel, lager,
DB141V-2.54-3P-GN klein, elegant, leiter von oben rein,
distrelec 148-40-966 super, wahl
box ENN05007 super
Box an Decke
ENN05007
24V
pcb_dezentral
Raspberry pi pico
FARBEN
Widerstand 4k7 auf 3.3V
rel_p
Wände sonst: RAL9016.
(nicht RAL 9010, gräulich)
Klemmen:
485_0V
485_24V
485_A
485_B
rel_p
rel_n
DS_0V
DS_3V3
DS_unten
DS_0V
DS_3V3
DS_mitte
DS_0V
DS_3V3
DS_oben
GPIO
3.3V
SMBJ6.5CA
jlxpcb hat basic für 485
SP485EEN-L/TR für 5V
 SP3485EN-L/TR für 3.3V
B5819W SL
Watchdog: Nach 5 Minuten ohne Befehl_ Relais auf.
Wand Farbe orange: LC43.22
Wand Farbe orange: LC43.17
rel_n
Klemmenblock
WAGO 236-416
selber bestuecken
SMBJ6.5CA
GPIO
AO3400A
C20917
10k
led grün
vom up aus
kommunikation?
LED weiss
SMBJ6.5CA
GPIO
Installiert: jeweils 2
3V3
dip switch C470473
4k7
485_24V
24V
5.3V
GPIO
led rot: power 5V
5V
B5819W SL
oder jlcpcb klemmenblock
KF237-5.08-4P
gute winkel, lager,
56k
B5819W SL
SMBJ30CA
S
L
steuerung_dezentral
XRCD54-220M
S...
SR halogen
16 unterstationen
3 temp
1 relais pumpe
16x
pcb_zentral_0
Raspberry pi zero
R
TV
D
E
Multiplexer MAX7312AWG
oder PI4IOE5V6408ZTAEX
auf Eingaenge Enable
Damit kann einer selektiert werden.
zentral
zentral
zentral
4 mal für oekofen
1 mal pumpe
1 mal ventil
2 mal reserve
Leiterplatte:
4 mal 12er Steckblock, jeweils gerade für ein Kabel zu einem Haus. Damit hat es bei der 1. Etappe gerade ein AB übrig als Reserve.
Klemme
Weidmüller
1146940000
12 er Block
und stecker
1943680000
selber loeten
RS485 zu
16 mal haus
1 mal pumpe
1 mal oekofen
auto_24V
pumpe
3 temp
rel_p
Plättli gelb Richner
D 0.1 m über Tisch
SMBJ6.5CA
0805
rel_n
oekofen
3 temperaturen
485_B
485_A
485_0V
485_24V
NC
NC
R_485_A
R_485_B
S_485_A
S_485_B
T_485_A
T_485_B
U_485_A
U_485_B
74HC595D
4 Haus
1 Heizung
SMBJ6.5CA
data
data in
AO3400A
C20917
10k
clock, pos flanke
oekofen
3 temperaturen
3V3
LED weiss
data out
SMBJ6.5CA
take bei pos flanke
Legende Strom
S: Schalter mit Steckdose
SR: Schalter Regler
L: Lampe Anschluss
DB: Bodendose
D: Steckdose 3x
E: Dose Ethernet
R: Leerrohr 25
Schlaufdose neben anderen Dosen,
zu Technikraum
GND
aussentemp?
Wand oberhalb 0.97 m Höhe:
Farbe gelb: LC43.20
inspiriert von https://docs.m5stack.com/en/atom/atomic485
manuell
D 0.1 m über o
DB
D 0.1 m über Tisch
sw_auto2
auto_24V
sw_auto1
24V
18k
automatik
Supply:
Klemme
supply_0V
supply_24V
Halter
Littlefuse 65800001009
JLCPCB C122783
Text Schema „fuse 5x20 5A F“
JLCPCB 0215005.MXP
24V über 5 Dioden parallel: B5819W-SL
jede Leitung 485_24V eine Sicherung:
Halter
Littlefuse 65800001009
JLCPCB C122783
Text Schema: „fuse 5x20 0.5 AF“ selber bestücken
JLCPCB 0219.500MXAP
3.3V nehmen von raspberry zero.
raspberry mit usb supply speisen.
led grün „automatik“
GPIO
3k3
100k
..
supply_0V
supply_24V
sw_auto1
sw_auto2
relais...
File	20231119a_entwurf
gnd
gnd
modus: manuell, automatik
strom 24V weg von relais
→ alle relais öffnen
→ pumpe zentral läuft
→ regelventil voll auf
→ unterstationen welche wärme brauchen machen ihr ventil auf
modus: automatik : strom 24V auf automatik
        Halogen, Kabel frei.
        Selbstmontage
Halogen, Kabel frei.
Selbstmontage