Heizung Hydraulik Pünterswis und Bochslen
Heizzentrale
Ein Haus
(vereinfacht, nicht alle Elemente)
Pünterswis
mischventil
Pumpe
Tfv
Fernleitung Vorlauf
T2
Warmwasser
Bodenheizung
Taco
Setter
Kaltwasser
Jenny Speicher 0.69 m³
(davon 0.12 m³ Boiler)
T1
Fernleitung Rücklauf
Tfr
Bochslen
Mischventil Pünterswis EV025R3+BAC DN25
Mischventil Bochslen EV020R3+BAC DN20
Mischventil recht nahe beim Zentralspeicher (kurze Zeit bis warmes Wasser beim Mischventil ankommt, wenig Widerstand).
T1 Mess-Stelle: gemäss Vorgaben Belimo.
Pumpe direkt nach dem Mischventil.
Tfv: direkt nach der Pumpe, zwei Tauchhülsen mit Innendurchmesser 6.2 mm (für Sensoren D=6 und Länge 50). (Diese Messstelle ist wichtig für die Regelung der Temperatur).
Tfr, Tbv1, Tbv2, Tbv, Tkr: Peter Märki wird die Sensoren mit Kabelbindern auf dem Rohr montieren und braucht dazu jeweils 18 cm gerades Rohrstück. Kann später mit Isolation überdeckt werden.
Bochslen
Tbv
Tsz4, TPO
Tbv2
Tbv1
Tsz3
Tsz2, TPM
Tsz1
Tkr
mischventil
Pumpe
Tbv
Tfv
T2
Tsz4, TPO
File	20240718b_hydraulik_detail
Tbv2
Tbv1
Tsz3
Tsz2, TPM
Tsz1
Tkr
T1
Tfr
Brenner 1
Brenner 2
Wärmezähler Regelventil
EV02xR3+BAC
v
Brenner 1
Brenner 2
Wärmezähler Regelventil
EV02xR3+BAC
v
M
Wärmezähler
weitere Häuser
...kommt noch...