## Tabelle1
Beispiel	nur ein Haus			150	l/h
				0.15	m^3/h
				4.17E-5	m^3/s

	Rohrdurchmesser			0.025	m
			Querschnitt	4.91E-4	m^2

	Fliessgeschwindigkeit			8.49E-2	m/s

	Distanz Kugelventil zu Tauchhülse			0.1	m
		Totzeit		0.85	s

Laufzeit vom Moto vom Kugelventil

			Winkel	90	°
			Laufzeit	90	s

Reaktionszeit Tauchhülse mit Wärmeleitpaste				10	s

	Zeitkonstante Temperaturfühler			4	s