## Tabelle1
Ziel	Läuft die Heizung in Manuell Betrieb?

	Precondition	Schalter auf Manuell

	Eine Woche beobachten

Ziel	Läuft die Heizung auf Automatik controller_simple

	Precondition	Schalter auf Automatik
		Software auf controller_simple

	2 Tage beobachten

Ziel	Kontrolle ob Relais Sperren wirken wie erwartet

	Precondition	Applikation läuft, Relais lassen sich steuern
		Speicher ist so kalt, dass die Brenner starten würden
		Beide Brenner sind gesperrt, beide laufen nicht

	Stimuli		Expected Response

	relais_2	relais_4	Modulation	Modulation
	brenner_1	brenner_2	brenner_1	brenner_2	TPO_C	TPM _C	Kommentar

			%	%
	1	1	0	0	< TPO_ein_C	< TPM_aus_C
	0	1	100	0	< TPO_ein_C	< TPM_aus_C
	1	1	0	0	< TPO_ein_C	< TPM_aus_C
	1	0	0	100	< TPO_ein_C	< TPM_aus_C
	1	0	0	30...100	> TPO_ein_C	< TPM_aus_C
	1	0	0	30	> TPO_mod_30_C	< TPM_aus_C
	1	0	0	0	< TPO_ein_C	> TPM_aus_C

Ziel	Kontrolle ob Relais Wärmeanforderung wirkt wie erwartet

	Precondition	zentraler Speicher leer

	Stimuli			Expected Response
	Sperren	Sperren	anforderung
	relais_2	relais_4	relais_3	Modulation	Modulation
	brenner_1	brenner_2		brenner_1	brenner_2	TPO_C	TPM _C	Kommentar

				%	%
	1	1	0	0	0	< TPO_ein_C	< TPM_aus_C
	1	1	1	0	0	< TPO_ein_C	< TPM_aus_C	ich erwarte, dass Sperren stärker ist als Anforderung
	1	1	0	0	0	< TPO_ein_C	< TPM_aus_C
	0	0	0	100	0	< TPO_ein_C	< TPM_aus_C	ein Brenner startet
	0	0	1	100	0	< TPO_ein_C	< TPM_aus_C	auch mit der Anforderung soll nur ein Brenner brennen
	0	0	1	30	0	> TPO_mod_30_C	< TPM_aus_C
	0	0	1	30	0	> TPO_mod_30_C	> TPM_aus_C	soll wegen der Anforderung weiter brennen bis Übertemperatur oder so
	0	0	1	0	0	?	?	ausgeschaltet wegen Übertemperatur