Heizregler Dezentral
Elfero RDO244
steuerung_dezentral
Kabel
0.75 mm2
FARBEN
Steuerung zentral Übersicht
Temperaturfühler
10x diverse
Wände sonst: RAL9016.
(nicht RAL 9010, gräulich)
3x
Speicher
zentral
Brenner
Oekofen
24V
0.5A
pcb_dezentral
Heizzentrale
24V
0V
L
Netzteil
DSP60-24
DC DC Wandler
DDR-15G-5
5V
Wand Farbe orange: LC43.22
Wand Farbe orange: LC43.17
0V
Modbus Heizung D+
0V
N
Modbus Heizung D-
Netzerde
Drehschalter Stellung Manuell:
alle Relais auf diesem Schema sind in Grundstellung.
Relais dezentral (in den Häusern) sind in Grundstellung.
Pumpe läuft und Mischventil ist voll offen.
relais_3
brenner 1 sperren
?
Manuell
relais_4
brenner 2 sperren
Fernleitung zu den Häusern
„automatik“
24V
1A
Automatik
relais_5
brenner 1 zwangseinschalten
Fernleitung: siehe auch separates Dokument mit Pinbelegung
relais_3
brenner 2 zwangseinschalten
S
L
modbus, 8 relais
ethernet
Fernleitung zu den Häusern
485_0V
0V
?
S...
SR halogen
Pumpe Fernleitung
automatik kontrolliert pumpe
R
TV
D
E
Fernleitung zu einer Hausreihe
485_24V
4 mal
24V
modbus relais_2
pumpe
0.5A
?
manuell (Pumpe immer ein)
schwarz 1
Modbus RS485
D+ weiss (Waveshare A)
D- dunkelblau (Waveshare B)
Plättli gelb Richner
Mischventil
Wärmezähler Regelventil
EV020R3+BAC
0V
D 0.1 m über Tisch
rot 2
24V
0.5A
Jeder Teilnehmer ein Stecker
D+
D+
RS485 hub
8 port
RP Pi
Zero
2W
USB
to
4x
RS485
56
manuell (mischventil voll offen)
Fernleitung zu einem Haus
D-
D-
Analog
8 CH
OUT
56
modbus relais_1
mischventil
weiss 3 Y
5V
8x
Modbus Heizung A
0-10V
0.5V: 0%
10V: 100%
D+
0V
RS485 hub
8 port
Modbus Heizung B
56
Fernleitung zu einem Haus
Legende Strom
S: Schalter mit Steckdose
SR: Schalter Regler
L: Lampe Anschluss
DB: Bodendose
D: Steckdose 3x
E: Dose Ethernet
R: Leerrohr 25
Schlaufdose neben anderen Dosen,
zu Technikraum
automatik
D-
0V
56
2k2
Wand oberhalb 0.97 m Höhe:
Farbe gelb: LC43.20
orange 5 U
8x
24V
USB
Ethernet
D+
RS485 hub
8 port
Modbus Heizung D+
weiss
grau 7 C2
D 0.1 m über o
56
DB
D 0.1 m über Tisch
D-
Modbus Heizung D-
rosa 6 C1
dunkelblau
56
Ethernet
Switch
5 Port
8x
und diverse
24V
ethernet
0V
File 20240114a_zentral_schema
        Halogen, Kabel frei.
        Selbstmontage
Halogen, Kabel frei.
Selbstmontage
relais_0