## elfero regler dezentral abklaerungen tests
Unterstationen Regler Elfero

2023-08-03	Entscheid für Umbau
	Sensor BWW beschriften mit «BWW Warmwasser Klemme 32»
	Sensor BK entfernen. Fixwiderstand 1100 Ohm auf Klemmen GND und 28.

2023-08-03	Peter Schär und Peter Märki gehen zu Elfero nach Meisterschwanden.

	Es hat zwei Testboxen, da kann ein Temperaturregler eingesteckt werden.
	Teils Trimmer sind marode, teils Kontakte lottern.
	Nach ca. 5 Stunden kommen wir zur Erkenntnis: Wir verstehen alle nicht
	wie die beiden Temperatursensoren verknüpft sind.

	Der Kesselsonsor sollte eigentlich an einen Kessel. Wir haben keinen Kessel und bei uns ist er am Speicher eingesteckt
	Kessel und Warmwasser Logik sind irgendwie verknüpft
	Kessellogik spielt mit:
	Par	151	70	C
	Par	140	20	K
	wenn BWW kalt so schaltet die Sache bei 70C aus und 70-20C ein. Unklar.

	Der Warmwassersensor BWW spielt mit:
	Par	190	45	C	Warmwasser soll, oberer limit
	Eingestellte Temperatur für Warmwasser mit der Bedienung vom Endbenutzer
	Par	191	10	K

	Falls der BK Sensor gut gewählt ist, so schaltet es BWW bei 45-10/2 ein und bei 45+10/2 aus.
	Falls der BK zu hoch oder zu tief ist, schaltet es anders. Wir finden nicht von was das abhängt.

	Es wäre schön eine einfacher Logik zu haben. Edin experimentiert und schaltet diverses aus und ein, er scheitert.
	Wir versuchen die Sache einfacher zu machen indem wir den BK Fühler auf eine fixe Temperatur legen.

	BK		BK
	Festwertwiderstand		Angezeigt C
	1000		25		komisch
	1050		31		komisch
	1070		33		hier funktioniert der BW Sensor wie erwartet
	1130		41		hier funktioniert der BW Sensor wie erwartet
			47		komisch
	1100		37		Festwiderstand wahl

	Wir entscheiden uns: wir ersetzen den BK Sensor durch einen Festwertwiderstand von 1130 Ohm entspricht 41C. Besser 1100 Ohm da Standard.
	Jetzt verhält sich die Warmwasser BK wir erwartet. Die Sache ist einfacher da nur noch Sensor BWW.

	Versuche:
		(Par 190)	WW soll	Par 191	Varieren BW Temperatur
		limite			ein bei C	aus bei C
		'(55)	55	10	50	60
		(35)	35	10	30	40
		'(35)	35	4	33	37

	Wir können mit der WW soll und Par 191 die Schaltemperaturen wählen, das ist ok.

					Notizen…
					Testgerät				glaube
					nicht
					alles

2023-07-15
	Peter Schär und Peter Märki experimentieren mit der Heizung von Peter Schär, Zelglistrasse 48
	Elfero RDO244?
	Es gibt zwei Temperatursensoren für den Speicher. Deren Temperatur kann man anschauen:
	Elfero, «Pfeil nach unten» bis Service, jetzt «Nr» bis 1 oder 21
					Elfero		Elfero Bezeichnung
	Sensor oben, etwa dort wo Fernleitung rein kommt					Service	1	Warmwasser_1		BWW	B58	Klemme 32
	Sensor mitte, etwa 20 cm tiefer als sensor oben					Service	21	Kesseltemperatur		BK	B57	Klemme 28

					oben

					mitte

	Experimente, durch Herausziehen der Sensoren
	Sensor	Sensor
	oben	mitte	ventil blau	anzeige

	kalt	kalt	offen	Brenner «1, 2»
		kalt				oben wärmt auf, bei über 50C macht Ventil zu, Anzeige erlischt
	warm	kalt	zu	-
		kalt				oben raus, kühlt ab, bei unter 40C macht ventil auf
		kalt	offen	Brenner «1, 2»
	kalt	kalt	offen	Brenner «1, 2»
	kalt	warm	offen	Brenner «1, 2»		mitte rein, passiert nichts
		warm				oben rein, bei über 50C macht Ventil zu, Anzeige erlischt
	warm	warm	zu	-
	kalt	warm	zu	-		oben raus, passiert nichts
	kalt					mitte raus, bei 21 unter 50C geht ventil auf
	kalt	kalt	offen	Brenner «1, 2»

	Schlussfolgerung

		Wenn mitte genügend kalt, so wird mit dem oberen das Ventil auf und zu gemacht und Brenner «1,2» gesteuert.
		Ich verstehe die Logik noch nicht wirklich

		oben unter 40C: ventil auf
		oben über 50C: ventil zu

	Einstellungen bei Peter Schär
		Par	140	Schaltdifferenz der Brennerstufe 1				20	K
		Par	141	Schaltdifferenz der Umschaltung Stufe 2				10	K
		Par	142	Minimale Einschaltverzögerung STufe 2				0	min
		Par	190	Maximalbegrenzung Warmwasser-Solltemperatur				45	C
			(höher kann der Benutzer nicht gehen?)
		Par	191	Schaltdifferenz Warmwasser				10	K

	Warmwasser Solltemperatur Benutzerebene
		(vermutlich auf das bei Par 190 eingestellte maximum eingestellt)					45	C

		Schaltschwellen
			Warmwasser Solltemperatur plus ½ Schaltdifferenz Par_191
					Heizung ein bei		50	C
			Warmwasser Solltemperatur minus ½ Schaltdifferenz Par_191
					Heizung aus bei		40	C

## elfero einstellungen 2024
Unterstationen Regler Elfero

2024-05-20	Einstellungen vorzunehmen bei allen Häusern
	Parameter 190 legt die maximale Warmwasser Solltemperatur fest.
	Aktive Schaltschwellen gemäss «Warmwasser Solltemperatur Benutzerebene»
	Vorgehen
	Fachmannebene: zu Service mit Pfeil, dann «No» und «+» für 5 s gedrückt halten.
	Parameter 190 muss auf			45	sein
	Parameter 191 muss auf			10	sein

	Pfeil nach unten bis				Solltemperatur Wasser
	Einstellen der Solltemperaturen mit No und + -

	Info, Bedeutung

	Hintergrund: Die Ladung soll immer gleich erfolgen.
	Ausstecken 220V und wieder einstecken (hatte es, dass es erst nach einem Neustart korrekt funktioniert).

	BWW kalt, kleiner 40C			BWW heiß, wärmer als 50C

	Blaues Ventil offen			Blaues Ventil zu

Tests mit Ausbaustufe E1

	Test der Funktion, Start durch Druck auf die Testtaste auf pcb_dezentral

	BWW				Relais / Automatik		Relais / valve_open	blaues ventil / soll
	kalt (< 40)	Taste drücken		40 Sekunden	0	(→ Manuell)	0	offen
	kalt (< 40)			40 Sekunden	1	(-> Automatik)	0	zu
	kalt (< 40)			40 Sekunden	1	(-> Automatik)	1	offen

	warm(> 50)	Taste drücken		40 Sekunden	0	(→ Manuell)	0	zu
	warm( > 50)			40 Sekunden	1	(-> Automatik)	0	zu
	warm( > 50)			40 Sekunden	1	(-> Automatik)	1	offen