## kabel
				20240418a_kabel_fernleitung_uebersicht.ods
				Kabel Fernleitung zu Elfero				Etappe	puent	puent	puent	puent		puent	puent	puent		puent	puent	puent	puent		puent	puent	puent	puent		bochs	bochs	bochs	bochs		bochs	bochs	bochs		bochs	bochs	bochs	bochs
								Hausreihe	D	D	D	D		E	E	E		F	F	F	F		G	G	G	G		D	D	D	D		E	E	E		F	F	F	F
								Kabel	R	S	T	U		R	S	T		R	S	T	U		R	S	T	U		R	S	T	U		R	S	T		R	S	T	U

					Baupläne			Haus	1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15		16	17	18	19		20	21	22		23	24	25	26
					Adresse			Waffenplatzstr.	14	16	18	20		22	24	26
					Adresse			Zelglistrasse					40	42	44	46		47	49	51	53		32	34	36	38		33	35	37		39	41	43	45
	6 mal 2 Adern
					2023	Ausbau A	Ausbau E	2024 final
el_	bl_	ws_	blau	el_bl_ws_blau	Ventil	Ventil		485_D+	x					x				x					x					x					x				x
el_	bl_	ws_	weiss	el_bl_ws_weiss	Ventil	Ventil		485_D-	x					x				x					x					x					x				x
el_	ge_	ws_	gelb	el_ge_ws_gelb	Anforder.	Anforder.	Anforder.	485_D+		x					x				x					x					x					x				x
el_	ge_	ws_	weiss	el_ge_ws_weiss	Anforder.	Anforder.	Anforder.	485_D-		x					x				x					x					x					x				x
el_	gn_	ws_	gruen	el_gn_ws_gruen				485_D+			x					x				x					x					x					x				x
el_	gn_	ws_	weiss	el_gn_ws_weiss				485_D-			x					x				x					x					x					x				x
el_	bn_	ws_	braun	el_bn_ws_braun		485_D+	485_D+	485_D+				x					x					x					x					x
el_	bn_	ws_	weiss	el_bn_ws_weiss		485_D-	485_D-	485_D-				x					x					x					x					x
el_	gr_	ws_	grau	el_gr_ws_grau		automatik	automatik	automatik	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
el_	gr_	ws_	weiss	el_gr_ws_weiss		485_0V	485_0V	485_0V	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
el_	blws_	ws_	blauws	el_blws_ws_blauws		485_24V	485_24V	485_24V	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
el_	blws_	ws_	weiss	el_blws_ws_weiss		485_0V	485_0V	485_0V	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x

									andi					nic	peter		car					schaer

	4 mal 2 Adern			Kabel Fernleitung Techem Puent

te_	bl_	ws_	blau	te_bl_ws_blau	Zaehler			Zaehler	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
te_	bl_	ws_	weiss	te_bl_ws_weiss	Zaehler			Zaehler	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
te_	ge_	ws_	gelb	te_ge_ws_gelb
te_	ge_	ws_	weiss	te_ge_ws_weiss
te_	gn_	ws_	gruen	te_gn_ws_gruen
te_	gn_	ws_	weiss	te_gn_ws_weiss
te_	bn_	ws_	braun	te_bn_ws_braun
te_	bn_	ws_	weiss	te_bn_ws_weiss

				Kabel Fernleitung Techem Bochs

				Häuserreihe 16-19 und Häuserreihe 23-26, je 4 Häuser, sind je mit einem Kabel 2x2 Adern angeschlossen

te_	bl_	0	blau	te_bl_blau	Zaehler			Zaehler	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
te_	bl_	0	weiss	te_bl_weiss	Zaehler			Zaehler	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
te_	ge_	ws_	gelb	te_ge_ws_gelb	24V AC			24V AC	?	?	?	?		?	?	?		?	?	?	?		?	?	?	?		?	?	?	?		?	?	?		?	?	?	?
te_	ge_	ws_	weiss	te_ge_ws_weiss	24V AC			24V AC	?	?	?	?		?	?	?		?	?	?	?		?	?	?	?		?	?	?	?		?	?	?		?	?	?	?

				Häuserreihe 20-22, 3 Häuser, sind mit einem Kabel 4 x 2 Adern angeschlossen

te_	bl_	ws_	blau	te_bl_ws_blau	Zaehler			Zaehler	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
te_	bl_	ws_	weiss	te_bl_ws_weiss	Zaehler			Zaehler	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
te_	ge_	ws_	gelb	te_ge_ws_gelb	24V AC			24V AC	?	?	?	?		?	?	?		?	?	?	?		?	?	?	?		?	?	?	?		?	?	?		?	?	?	?
te_	ge_	ws_	weiss	te_ge_ws_weiss	24V AC			24V AC	?	?	?	?		?	?	?		?	?	?	?		?	?	?	?		?	?	?	?		?	?	?		?	?	?	?
te_	gn_	ws_	gruen	te_gn_ws_gruen
te_	gn_	ws_	weiss	te_gn_ws_weiss
te_	bn_	ws_	braun	te_bn_ws_braun
te_	bn_	ws_	weiss	te_bn_ws_weiss
Bezeichnungen:

pcb_zentral: Bochs, Puent
Hausreihe: Bochs-D, Bochs-E, Bochs-F, Bochs-G
Draht (Bezüglich pcb_dezentral_pico): 485_A, 485_B
Draht (Bezüglich Hausreihe): el_bl_ws_blau
Draht (Bezüglich pbcb_zentral): D-S-485_A
Software Bochs: D-S entspricht, "Haus 2, Waffenplatzstrasse 16"

Draht: Bochs_D_R_485_A
Draht: BochsDR-485_A
Draht (bezüglich Kabel): R-485_A (PCB) is synonym zu el_gn_ws_gruen (Klemmenbock)

Auf Kabel: Bochs-D
Auf Klemmenblock: el_gn_ws

PCB Zentral
  Kabel D
    Klemmenblock: el_gn_ws_gruen
PCB: R-485_A
  Kabel E
    ...

PCB Dezentral pico
  PCB: 485_A

## kabeltyp_laengen
Fernleitung zu Elfero in den Häusern

Gemessen mit Schiebelehre Leiterdurchmesser				8.00E-4	m
				5.03E-7	m^2

		Kupfer		1.78E-8	Ohm m
		Widerstandsbelag		3.54E-2	Ohm pro m Kabel

Länge Kabelstrang von Heizzentrale bis letztes Haus				100	m	ganz grob geschätzt

	Beispiel für Modbus:
	zu jedem Haus ein Kabelpaar, alle in der Zentrale zusammen geschaltet:

		Häuser		16	Stück
		Total Länge		1600	m

Wieviel Spannungsabfall gibt es beispielsweise?

		Laenge hin und zurueck		200	m

		Widerstand ein Kabel		7.08E0	Ohm
		Strom		1.00E-1	A
		Spannugsabfall		7.08E-1	V

## kabelkapazitaet
Typische Werte für Signalkabel sind: Ader zu Ader					55	nF/km
					5.5E-11	F/m

Beispiel fuer das Laengste einzelne Kabelpaar für das am weitesten entfernte Haus

					100	m
					0.0000000055	F

	Ich mache daher die Tests mit 10 nF.
					1.00E-08	As/V
Widerstand eingebaut				2 mal	56	Ohm
				Total	112	Ohm
				Kabel	7	Ohm
				Total	119	Ohm

				Grenzfrequenz	133744	Hz

Beispiel alle Häuser parallel				Häuser	15
				Kapazität	0.0000000825	F

	Ich mache daher die Tests mit 100 nF.

Test der gerade noch funktioniert: 1 Haus, hinter je 56 Ohm Widestand, kurzes Kabel							erstaunlich, dass das noch geht

				D+ zu GND	10 nF		in der Realität wäre die Kapazität zu gnd vermutlich grösser
				D- zu GND	10 nF		in der Realität wäre die Kapazität zu gnd vermutlich grösser
				D- zu D+	190 nF

					1.90E-07	As/V
				2 mal	56	Ohm	In Realität würde ich natürlich nicht alle Häuser hinter zwei einzelne Widerstände schalten.
				Total	112	Ohm
				Kabel	7	Ohm
				Total	119	Ohm

				Grenzfrequenz	7039	Hz	erstaunlich