FARBEN
Wände sonst: RAL9016.
(nicht RAL 9010, gräulich)
Heizzentrale
Häuser
Heizkessel Oekofen mit
Speichermanagement
Wand Farbe orange: LC43.22
Speicher 1
dezentral
Speicher 2
dezentral
Wand Farbe orange: LC43.17
Zentralspeicher
mischventil
Pumpe
Tfv
Tbv
Fernleitung
Tszo
T2
Elfero
BWW
Elfero
BWW
X7
Tbv2
Tbv1
Tszm
X8
S
Tszu
Tkr
T1
L
Tfr
24V
Taussen
S...
SR halogen
steuerung_
zentral
modbus
modbus
R
TV
D
E
Heizkessel Oekofen, managed Speicher:
Tbv: minimal 60C (gemaess Stutz)
Einstellbar 60 … höher. Beispiel 70 C
Einstellen auf minimale Anforderung plus Ueberhoehung.
Unterschreitet Tszo die Tszo_min so schaltet der Heizkessel ein. Beispiel Tszo_min = 65 C
Überschreitet Tszu Tszu_max so schaltet der Heizkessel aus. Beispiel: Tszu Tszu_max = 50 C
Es gibt eine frei einstellbare Zeit: t_sperr_2. Nach dieser Zeit, falls der erste Heizkessel die geforderte Temperatur im Speicher nicht erreicht, wird der zweite Heizkessel eingeschaltet.
Zweiter Kessel kann auch anhand Aussentemperatur gesperrt werden.
Es gibt einen Eingang, Relaiskontakt: sperren. Bei geschlossen wird nicht
geheizt.
Regelung „automatik“
Erfassen
Taussen
Tbv1
Tbv2
Tkr
Tszu
Tszm
Tszo
TX7
TX8
Tfv
Tfr
Energy Valve Mobus
Oekofen Modbus
Stellen:
Mischventil
Pumpe
Brenner sperren oder zwangseinschalten
Dezentral ventil blau.
Regelung „manuell“
Pumpe ein (nicht gesperrt)
Regelventil auf
nicht sperren
(Schalter manuell unterbricht Stromversorgung zu modbus relaismodul: alle relais
in Grundstellung.)
Plättli gelb Richner
D 0.1 m über Tisch
Legende Strom
S: Schalter mit Steckdose
SR: Schalter Regler
L: Lampe Anschluss
DB: Bodendose
D: Steckdose 3x
E: Dose Ethernet
R: Leerrohr 25
Schlaufdose neben anderen Dosen,
zu Technikraum
Wand oberhalb 0.97 m Höhe:
Farbe gelb: LC43.20
D 0.1 m über o
DB
D 0.1 m über Tisch
Temperatur-Mess-Stellen:
T1: gemäss Vorgaben Belimo
Pumpe direkt nach Mischventil.
Tfv: direkt nach der Pumpe, zwei Tauchhülsen mit Innendurchmesser 6.2 mm (für Sensoren D=6 und Länge 50).
Tfr: Zwei Tauchhülsen oder zwei Sensoren mit Aluklebeband auf Rohr.
File	20240620a_automatik_uebersicht
        Halogen, Kabel frei.
        Selbstmontage
Halogen, Kabel frei.
Selbstmontage
Brenner 1
Brenner 2
Wärmezähler Regelventil
EV02xR3+BAC
v
M
pcb_
dezentral
M
pcb_
dezentral
M