FARBEN
Haus 13 zusaetzliche Pumpe
Wände sonst: RAL9016.
(nicht RAL 9010, gräulich)
Haus 13 (Zelglistrasse 49) hat eine Solaranlage. Die Wärme der Solaranlage soll im Sommer bei Überschuss in das Fernwärmenetz abgegeben werden können.
Im Fernwärmerücklauf wird neu eine kleine Pumpe eingebaut. Diese kann bei Wärmeüberschuss angesteuert werden.
Heisses Wasser wird dadurch in das Fernwärmenetz gefördert. Bei Heizbetrieb von der Heizzentrale aus strömt Wasser rückwärts durch diese Pumpe: kein Problem.
.
Mehrkosten Pumpe/Ventil Haus 13: direkt an Peter Märki verrechnen.
Wand Farbe orange: LC43.22
Wand Farbe orange: LC43.17
Rücklauf
alt
2023
Rücklauf
neu
2024
Heizbetrieb
Zentralheizung
2024
Einspeisung
Sonnenwärme
2024
Taco Setter-Rondo
0.6-8 l/min
S
L
Taco
Setter-Rondo
0.6-8 l/min
S...
SR halogen
R
TV
D
E
Plättli gelb Richner
Wärmezähler
D 0.1 m über Tisch
Legende Strom
S: Schalter mit Steckdose
SR: Schalter Regler
L: Lampe Anschluss
DB: Bodendose
D: Steckdose 3x
E: Dose Ethernet
R: Leerrohr 25
Schlaufdose neben anderen Dosen,
zu Technikraum
Zohnenventil
„blaues Ventil“
Wand oberhalb 0.97 m Höhe:
Farbe gelb: LC43.20
D 0.1 m über o
DB
D 0.1 m über Tisch
Problem: Wärmezähler Fussrichtung falsch.Vermutlich geht das nicht!!!
File 20240707a_haus_13_zusaetzliche_pumpe_idee_verworfen
        Halogen, Kabel frei.
        Selbstmontage
Halogen, Kabel frei.
Selbstmontage
M
M
M
M