## gesammelt
Belimo Wärmezähler Evaluation, Fluss, Druckabfall, Regelung

Puent	fluss max		2.3	m^3/h
Bochs	fluss max		1.656	m^3/h

Puent	Leistung max		67	kW
Bochs	Leistung max		49	kW

Belimo BAC
belimo_EV..R3_BAC_datasheet_de-ch

belimo_notes-for-project-planning_3-way-energy-valves_de-ch.pdf

Ich interpretiere «minimaler Druckabfall» als Druckabfall bei Ventil voll offen und gewünschtem Fluss.

			Aus Diagramm		Gemaess Formel, passt
			Druckabfall Mischventil
	fluss max		DN20	DN25	DN15	DN20	DN25
Puent	2.3	m^3/h	0.20	0.07	0.67	0.23	0.08	bar
Bochs	1.656	m^3/h	0.10	0.04	0.35	0.12	0.04	bar

Ein Haus	0.15	m^3/h			0.0029	0.0010	0.0003	bar

Annahme: Wir belassen die Drosseln und den Volumenstrom wie es ist (2023).

	Beispiel Pumpe Puent		ModulA 40-6 220 RED

					Maximaldruck
					60000	Pa
					0.6	bar

					Heute eingestellt auf 0.5 bar.

Bei maximalem Heizbedarf muss genügend Wärme transportiert werden.
Die Nominalflusswerte müssen erreicht werden.

		Ist mir unklar. Kann ich minimal 25% von V’nom einstellen?
		Wir brauchen keine Durchflussregelung

	Min. Durchflussmessung

	Ein Haus hat z.B.		0.1	m^3/h

			V’nom		0.5% davon
	EV020R3+BAC		2.5	m^3/h	0.0125	m^3/h
	EV025R3+BAC		3.5	m^3/h	0.0175	m^3/h
	EV032R3+BAC		6	m^3/h	0.03	m^3/h
		-> ein einzelnes Haus ist über der minimalen Durchflussmessung

	Genauigkeit, so ganz grob, schwieriger Vergleich
			V’nom		20% V’nom	+-2% davon
	EV020R3+BAC		2.5	m^3/h	0.5	0.01
	EV025R3+BAC		3.5	m^3/h	0.7	0.014
	EV032R3+BAC		6	m^3/h	1.2	0.024

Heute haben wir ein Mischventil mit DN32 von Elfero für die Kesselhochhaltung.
	Elfero YV3 AG32, DN32, kVs 16m3/h
	Ist also massiv grösser dimensioniert

Wir haben in der Heizzentrale Puent 1 ½ Inch → 38 mm Rohre.
Wir haben in der Heizzentrale Bochs 5/4 Inch → 32 mm Rohre.
Würde auf der Hand liegen einen ähnlichen Querschnitt zu nehmen.

Die Genauigkeit ist nicht berauschend. Ob wir damit Verluste im Fernleitungsnetz messen können ist fraglich.

Vermutung	A	Anschluss von Wärmespeicher
	B	Rücklauf von Fernleitung
	AB	Ausgang zu Fernleitung heiß

	Winkel	Funktion

	0...15°	Kein Wasser vom Wärmespeicher, nur Rücklauf
	15...70°
	70...90°	Der Fluss vom Wärmespeicher wird noch vergrössert

	Falls das Mischventil überdimensioniert ist, so regelt das Mischventil über 70° nicht mehr richtig.

belimo_notes-for-project-planning_2-way-3-way-characterised-control-valves_de-ch.pdf

Unser hydraulisches Netzt ist stark unterschiedlich. Es schwankt von 15 Häusern zu einem einzelnen Haus. Zusammen mit den Blenden, welche vor jedem dezentralen Speicher eingebaut sind, ergibt das ein hydraulisches System welches fast unabhängig vom Druck der Pumpe einen konstanten Volumenstrom hat. Passt also gar nicht obenstehenden Text. / Unser System in Worten: / Beispiel ein Haus: das blaue Ventil von einem Haus ist offen. Die Pumpe drückt gegen die Blende dieses Hauses, ein Volumenstrom resultiert. Der Differenzdruck über dem Mischventil ist minimal, da nur ein kleiner Bruchteil des Nennflusses durch das Mischventil geht. / Beispiel alle Häuser: alle blauen Ventile sind offen, maximaler Wärmebedarf im kalten Winter. Druckabfall in den Fernleitungen. Durch die Druckabfälle in den Leitungen und den Drosseln stellt sich ein Volumenstrom ein. In dieser Situation stellt sich über dem Mischventil ein Druckabfall ein. Diesen möchten wir jedoch möglichst gering halten um mit einer möglichst tiefen Temperatur in der Fernleitung arbeiten zu können. / In beiden Fällen möchten wir das Mischverhältnis mit dem Mischventil einstellen. Und nicht keine «Volumenstromregelung». Der Volumenstrom gibt sich durch die Anzahl Häuser, Drosseln und Leitungen und nicht durch das Mischventil. / Daher: Mischventil eher gross Dimensionieren.

	belimo_EV..R3_BAC_datasheet_de-ch

		200	kPa
		200000	Pa
		2	bar	erreichen wir nie

Ansteuerung

	Wahl: mit Spannung Y

		0.5	V	0	grad
		10	V	90	grad

	Nachbauen dieses Diagramms

	Spannung	Winkel
			V	A-AB	B-AB
	0.500	0	0.500	0.000	0.700
	1.028	5	1.028	0.000	0.700
	1.556	10	1.556	0.000	0.700
	2.083	15	2.083	0.000	0.700
	2.611	20	2.611	0.004	0.636
	3.139	25	3.139	0.018	0.573
	3.667	30	3.667	0.040	0.509
	4.194	35	4.194	0.071	0.445
	4.722	40	4.722	0.111	0.382
	5.250	45	5.250	0.160	0.318
	5.778	50	5.778	0.218	0.255
	6.306	55	6.306	0.284	0.191
	6.833	60	6.833	0.360	0.127
	7.361	65	7.361	0.444	0.064
	7.889	70	7.889	0.538	0.000
	8.417	75	8.417	0.640	0.000
	8.944	80	8.944	0.751	0.000
	9.472	85	9.472	0.871	0.000
	10.000	90	10.000	1.000	0.000

Beispiel	Ideal
	Zentralspeicher			65	C
	Ruecklauf			40	C

Spannung	Winkel
		V	A-AB	B-AB	Speicher C	Ruecklauf C	Regeltemp C
0.500	0	0.500	0.000	0.700	65	40	40.000
1.028	5	1.028	0.000	0.700	65	40	40.000
1.556	10	1.556	0.000	0.700	65	40	40.000
2.083	15	2.083	0.000	0.700	65	40	40.000
2.611	20	2.611	0.004	0.636	65	40	40.173
3.139	25	3.139	0.018	0.573	65	40	40.753
3.667	30	3.667	0.040	0.509	65	40	41.821
4.194	35	4.194	0.071	0.445	65	40	43.442
4.722	40	4.722	0.111	0.382	65	40	45.635
5.250	45	5.250	0.160	0.318	65	40	48.365
5.778	50	5.778	0.218	0.255	65	40	51.527
6.306	55	6.306	0.284	0.191	65	40	54.960
6.833	60	6.833	0.360	0.127	65	40	58.470
7.361	65	7.361	0.444	0.064	65	40	61.869
7.889	70	7.889	0.538	0.000	65	40	65.000
8.417	75	8.417	0.640	0.000	65	40	65.000
8.944	80	8.944	0.751	0.000	65	40	65.000

Spannung V / Oeffnung Anteil / Temperatur C

Für mich sieht dieses Verhalten gut aus. Auch «ohne» Druckabfall über dem Mischventil. / Stellbereich einschränken auf 2 bis 8 V.

	Steilheit ist etwa		6.440	C/V	im Beispiel
			0.258	1/V	rel. zu (Speicher_C-Ruecklauf_C)

Beispiel Pumpe Puent		ModulA 40-6 220 RED

					Wahl: Proportionaldruck
					weil: lange Leitungsstrecken
					weil: viele Ventile
					weil: grosser Druckverlust

	Bei nur einem Haus: wenig Druck, wenig Fluss. Pumpe drueckt sowieso nur gegen eine Drossel.
	Bei allen Häusern: viel Druck, viel Fluss, muss maximalen Durchsatz erreichen bei Volllast.

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/praxiswissen-hydraulik-der-heizungstechnik

Rechenbeispiel gleiches Mischungsverhältnis bei unterschiedlichem Fluss

	Beispiel: das Mischventil ist so eingestellt, dass
	(Kvs-Wert: Fluss bei 1 bar)
	Kvs Wert	IB	1	m^3/h
	Kvs Wert	IS	2	m^3/h

	Der Differenzdruck sei		0.2	bar

	es fliessen	IB	0.447	m^3/h
		IS	0.894	m^3/h

	Das Mischverhältnis ist		2

	Der Differenzdruck sei		0.1	bar

	es fliessen	IB	0.316	m^3/h
		IS	0.632	m^3/h

	Das Mischverhältnis ist		2

	Das Mischverhältnis wird durch den Fluss in erster Näherung nicht beeinflusst.

https://www.delta-q.de/wp-content/uploads/dreiwegeventile.pdf

Laminar und Turbulent

	https://de.wikipedia.org/wiki/Rohrreibungszahl

	Komplizierte Geometrie und Turbulent: delta p quadratisch zu Fluss

https://www.schweizer-fn.de/berechnung/stroemung/druckverlust_rohr_rech.php

	Beispiel eine Rohrleitung

	Durchmesser		32	mm
	Fluss		2.3	m^3/h	alle Häuser

					0.8	m/s

					5762	Pa

	Durchmesser		32	mm
	Fluss		0.15	m^3/h	ein Haus

					0.0518	m/s

					40.3	Pa

	Grenze Reynolds-Zahl: 2300, ist also noch knapp Turbulent

	Zusammenfassung

	Volumenstrom	Druckabfall	Druckabfall
	m^3/s	onlinerechner	erwartet bei quadratisch

	2.3	5762	5762.00			turbulent
	1	1199	1089.22			turbulent
	0.5	337	272.31			turbulent
	0.2	66.4	43.57			turbulent
	0.15	40.3	24.51	jaja, nicht tragisch		turbulent
	0.1	14.1	10.89			laminar
	0.05	7.03	2.72			laminar

Benno empfielt		EV020R3+BAC

Spannung
Oeffnung

Mit Blick auf die Auslegung von Drei- und Vier-Wege-Mischern ist zu beachten, dass der Druckabfall in der Armatur möglichst im Toleranzband von 15 bis 40 mbar liegt.
Um eine gute Regelbarkeit des Verbraucherkreises zu gewährleisten, darf ein Wert von 15 mbar nicht unterschritten werden. Bei 3-Wege-oder Durchgangsventilen liegt die übliche und bewährte Auslegung in einem Bereich von 30 bis 100 mbar.