## Tabelle1
Abklaerungen zu Modbus

	Ziel: ich möchte nicht, dass ein einzelner Kurzschluss bei einer Unterstation bei RS485 das ganze System zum erliegen bringt.

	SP3485EN-L/TR		in der Unterstation
		https://www.mouser.ch/datasheet/2/146/sp3485-1816391.pdf

		Diff output voltage		1.5	V	@ 27 Ohm		54	Ohm	Datenblatt Parameters
				0.0277777777777778	A

	Beispiel: In serie zu jeder Leitung, also A und B, je ein Widerstand					56	Ohm
			Beispiel am Ende Terminiert					120	Ohm

			Wäre Spannung an der Terminierung					0.775862068965517	V	was weit über der 200mV Schwelle ist.

	Waveshare	SKU: 24271		ist mir unklar wie der genau funktioniert.
		Part Number: RS485-HUB-8P		Sind SP485EE drin		hat auch 1.5V bei 54 Ohm Last

	Bei einem Kabelkurzschluss bei einer Unterstation:					1.55555555555556	V	also deutlich über 200mV Schwelle. Vermutlich stört ein KS dann nicht.

	Bei einer Verbingung von A oder B zu GND					0.75	V	auch ok

	Ist mir alles nicht so klar. Ich denke aber ein 56 Ohm Widertand in Serie zu jeder Leitung sollte nicht stören.
	Das Kuperkabel macht nur noch einige Ohm aus. Stört also auch nicht.

Abschlusswiderstand wegen Reflexion

	Reflexion ist kein Problem weil die Baudrate so gering ist. Keine Abschlusswiderstände.

	Variante AC termination				1.00E-07	As/V

		R			4700	Ohm
				Teilnehmer	32	Stück

				Last	146.875	Ohm	wäre ok

Biasing	Definition vom Pegel falls niemand aktiv treibt. Hier sollte der Pegel nicht flattern.
	Mir ist nicht klar was der Hub macht weil von Waveshare keine rechte Spezifikation.

	Unit Load			21000	Ohm	unit Load

	Hier sollte eine Spannungs grösser			0.2	V	mit Biasing erzeugt werden.

	Spannungsabfall Biasing R Beispiel			1	V

	maximaler Biaswiderstand grob			105000	Ohm

	Wahl Biasing Widerstand			10000	Ohm

	Falls alle Teilnehmer ein solches Biasing haben, dann gäbe das eine zu treibende Last von

			Teilnehmer	32	Stück

			Last	312.5	Ohm	und das ist kein Problem zu treiben.			Also auch wenn ich die Sache ohne Hub laufen lassen würde, so könnte die Last aller parallelen Teilnehmer getrieben werden.

			https://www.st.com/resource/en/application_note/an1690-failsafe-biasing-for-st485eb-stmicroelectronics.pdf

					Failsafe AC termination		22 kOhm

Was hat es im Waveshare Hub:

Was hat es im Waveshare USB to RS485 4fach

Bei beiden gibt es ein Biasing mit 1k Ohm Widerständen. Es ist daher nicht nötig das auch beim pcb_dezentral zu machen.

Idee		Ich mache ein Netzwerk welches gut funktioniert falls alle Teilbnehmer hinter einem Hub sind oder auch falls alle parallel an einem Master sind.

		Ra, A zu Supply				10000	Ohm
		Rb, B zu GND				10000	Ohm
		Zwischen A und B				1.00E-07	F
					4700	Ohm
				Zeitkonstante		0.00047	s

		Beispiel alle parallel			Stück	30
					Impedanz ca.	157	Ohm	ok

		Erhöht etwas die Störfestigkeit.
		Würde auch funktionieren falls der Master gar kein Biasing hätte.
		Würde auch funktionieren falls kein Hub verwendet würde.
		Reduziert die Reflexionen im Vergleich zu gar keiner Terminierung.

Entscheid: Alle pcb_dezentral werden mit so einem Netzwerk versehen.
Keine zusätzliche 120 Ohm Terminierung.