## Tabelle1
Verlustleistung Fernleitung bei Einspeisung Solarwärme von Haus 13

Ganz grobe Abschätzung

	Leitung	DN25
	Wasser	70	C
	Luft	20	C
	Delta	50	C
		10.4	W/m	20230526_Rohrisolierung berechnen mit Wärmestrom und Temperaturverlauf.pdf

	Rohrlänge Haus 1 zu Haus 13			200	m	Daumenpeil
	Verlust			2080	W

Leistung Solaranlage

	Fläche		8.5	m²
	Einstrahlung max		1000	W/m2
	Wirkungsgrad		0.75		Daumenpeil
			6375	W

Leistungsabgabe Beispiel

	Haus 13 unten		75	C
	Haus 13 Fernleitung		55	C
	Fluss		0.18	m3/h
			0.00005	m3/s
			0.05	l/s

	Wärmekap Wasser		4190	J / kg / K

	Abgegebene Leistung		4190	W

			Fluss ist eher zu klein. Drossel voll öffnen?