Temperaturfühler
ca. 20 Stück
4x
4x
steuerung_zentral Übersicht
Speicher
zentral
Brenner Oekofen
bn
24V
0.5AF
zentral_
temperatursensoren
-
Pelletronic Touch Touch GND
Pelletronic Touch Touch B (D-)
Pelletronic Touch Touch A (D+)
bn
gn
0V
24V
L
Netzteil
DSP60-24
DC/DC
DDR-15G-5
5V
ws
gn
0.5AF
Modbus
Heizung
D+
0V
0V
ge
D-
N
ge
0V
B (D-)
A (D+)
GND
T_IN
D-
Modbus
Oekofen
ws
Netzerde
D+
M-Bus
Pegelwandler
Wärmezähler
RS485 Eingang
Drehschalter Stellung Manuell:
alle Relais auf diesem Schema sind in Grundstellung.
Relais dezentral (in den Häusern) sind in Grundstellung.
Pumpe läuft und Mischventil ist voll offen.
Modbus
Heizung
bn
Kesselsteuerung E3 AK 11
D+
relais_2
brenner 1 sperren
D-
Kesselsteuerung E3 AK 12
gn
n=2
Manuell
ws
Kesselsteuerung E3 BR1 7
relais_3
brenner_1 Anforderung
Fernleitung zu den Häusern
„automatik“
brenner_1
Kesselsteuerung E3 BR1 8
ge
24V
1AT
Automatik
bn
Kesselsteuerung E4 AK 11
relais_4
brenner 2 sperren
Fernleitung: siehe auch separates Dokument mit Pinbelegung
Kesselsteuerung E4 AK 12
gn
ws
Kesselsteuerung E4 BR1 7
relais_5
brenner_2 Anforderung
modbus, 8 relais
brenner_2
Kesselsteuerung E4 BR1 8
ge
Fernleitung zu den Häusern
485_0V
ethernet
0V
bn
Pumpe Fernleitung
11
Fernleitung zu einer Hausreihe
485_24V
4 mal
manuell (Pumpe immer ein)
24V
0.5AF
modbus relais_6
pumpe
Läuft bei Kontakt offen
10
gn
automatik kontrolliert pumpe
Modbus RS485
D+ weiss (Waveshare A)
D- dunkelblau (Waveshare B)
rot 2
bn
Mischventil
Wärmezähler Regelventil
EV02xR3+BAC
24V
0.5AF
manuell
(mischventil voll offen)
n=0
Jeder Teilnehmer ein Stecker
Analog
8 CH
OUT
D+
D+
RS485 hub
8 port
RP Pi
4
USB
to
4x
RS485
modbus relais_0
mischventil
weiss 3 Y
56
bn
Fernleitung zu einem Haus
D-
0-10V
D-
D+
Modbus
Heizung
0.5V: 0%
10V: 100%
56
D-
5V
8x
automatik
n=1
AGND
D+
0V
0V
RS485 hub
8 port
2k2
orange 5 U
56
Fernleitung zu einem Haus
24V
D-
gn
56
schwarz 1
gn
8x
0V
USB
Ethernet
D+
RS485 hub
8 port
Modbus Heizung D+
weiss
grau 7 C2
ws
56
D-
Modbus Heizung D-
rosa 6 C1
dunkelblau
ge
56
Ethernet
Switch
5 Port
8x
und diverse
ethernet
24V
0V
modbus relais_1
Sperr-Schütz EKZ
Finder 22.74.0.024.1310
bn
steuerkabel
Notheizung
24V
3LN 32A CCE 32A Dose für Notheizung 15 kW (22A)
0V
sw
 File 20240928a_zentral_schema
steuerkabel
pumpe
steuerkabel 2
mischventil
steuerkabel 1
mischventil
relais_7
0V
24V
SB340 30V 3A
steuerkabel
brenner_1
steuerkabel
temperatur
steuerkabel
brenner_2
steuerkabel
oekofen_modbus