Heizung Hydraulik Pünterswis und Bochslen
ein Haus
(vereinfacht, nicht alle Elemente)
Heizzentrale
Pünterswis
Mischventil EV025R3+BAC DN25
Tfv
Tbv1
Tbv2
Fernleitung Vorlauf
Tbv
T2
Warmwasser
Tkr
Tsz4
Bodenheizung
Tsz3
X12
Taco
Setter
X16
Kaltwasser
Tsz2
Diese Sensorpositionen gelten. (Oekofen- Unterlagen weichen ab).
Tsz1
Jenny Speicher 0.69 m³
(davon 0.12 m³ Boiler)
T1
A
Fernleitung Rücklauf
Tfr
(Kompressor und weitere Details nicht dargestellt)
Bochslen
Mischventil EV020R3+BAC DN20
Tbv2
Tbv1
Tfv
Tbv
Fernleitung Vorlauf
X7
X7
T2
Warmwasser
Tkr
Tsz4
Bodenheizung
Tsz2
Taco
Setter
X8
Kaltwasser
Tsz3
Diese Sensorpositionen gelten. (Oekofen- Unterlagen weichen ab).
X12
Tsz1
Jenny Speicher 0.69 m³
(davon 0.12 m³ Boiler)
T1
B
C
(Kompressor und weitere Details nicht dargestellt)
Fernleitung Rücklauf
Tfr
Beachte:
Mischventil nahe beim Pufferspeicher (kurze Zeit bis warmes Wasser beim Mischventil ankommt, wenig Widerstand).
T1 Mess-Stelle, Einlaufstrecke vor Mischventil, Montage: gemäss Vorgaben Belimo.
Pumpe direkt nach dem Mischventil.
Tfv: direkt nach der Pumpe, zwei Tauchhülsen mit Innendurchmesser 6.2 mm (für Sensoren D=6 und Länge 50). (Diese Messstelle ist wichtig für die Regelung der Temperatur).
Tfr, Tbv1, Tbv2, Tbv, Tkr: Peter Märki wird die Sensoren mit Kabelbindern auf dem Rohr montieren und braucht dazu jeweils 18 cm gerades Rohrstück. Kann später mit Isolation überdeckt werden.
Temperatursensoren Oekofen, bei den Sensoren gekennzeichnet: X7, X8, X12, X16, X17. Die Kabel müssen genügend lang sein.
Jeder Sensor muss auch nachträglich in jeder Tauchhülse platziert werden können.
File	20240728b_hydraulik_puent_bochs
Autor	Peter Märki
v
M
Wärmezähler
weitere Häuser
v
M
Wärmezähler
weitere Häuser