Elektro Heizstab als Notheizung
Zwei Dosen neben dem Speicher: Typ CEE 32A 3L+N+PE, 6h rot
Elektro Heizstab ist immer bei „Notheizung“ eingesteckt.
Temperatur eingestellt fix auf 65C.
Schalter eingestellt fix auf on.
Elektro Heizstab T+H Art. Nr. 1105448
15 kW (22 A)
3LN 32A
Stromzähler allgemein
Siedlung
? Finder
22.74.0.024.1310
„Dose immer an.“
FI Schutzschalter Kurzzeitverzögert 30 mA
„Notheizung: Dose geschaltet durch zentrale Steuerung.“
z.B. Finder
22.74.0.024.1310
24V DC
Einschraubgewinde
G 1 ½ "
zentrale Steuerung
Wärmebedarf Siedlung
Puent ca. 5kW (Sommer: Warmwasser), max 55 kW (Winter: Warmwasser und Heizung)
Bochs ca. 4kW (Sommer: Warmwasser), max 70 kW (Winter: Warmwasser und Heizung)
Vorteile Elektro Notheizung
Falls die Brenner nicht funktionieren, so kann zur Not mit Strom geheizt werden.
Im Sommer reicht das perfekt, im Winter reicht es nicht, ist aber genug damit die Wasserleitungen nicht einfrieren.
Bei einem Defekt ist die Reparatur deswegen deutlich wenige eilig.
Im Sommer könnten wir die Pellets ganz ausgehen lassen, dann wird automatisch auf Strom gewechselt.
Weniger häufig Pellets füllen: kostengünstiger.
Wir haben die Möglichkeit den Pellets-Speicher zu reinigen wenn dieser ganz leer ist.
Kaminfeger / Servicearbeiten: einfach die Brenner ausschalten und die Elektro Notheizung übernimmt automatisch.
Keine Information an Bewohner nötig, unkompliziert.
Künftige Umbauten/Service sind einfacher.
Falls die zentrale Steuerung nicht funktioniert, so kann der Elektro Heizstab von Hand an die „Dose immer an“ umgesteckt werden. Selbsterklärend.
Eine CEE32 Steckdose ist praktisch für Hochdruckreiniger oder künftige Service.
Vorschriften: Vermutlich gilt in der Schweiz EN-103: Leistung der Notheizung muss kleiner als 50% des Heizleistungsbedarfs sein: ok
Peter Märki
File 20240823a_elektro_heizstab_idee