Taco Setter-Rondo
0.6-8 l/min
Luftblase
Fernleitung Vorlauf
Luftblasen Problematik
Rücklauf
alt
2023
4.7m
Wärmezähler
Haus 13
Haus 12
Haus 12 (Zelglistrasse 49) ist ca 4.7 m höher gelegen als die Zentralheizung. (Ganz grob aus Plan, geschätzt, Puent: Heizung ca. 503.2 m.ü.M, Haus 12 ca. 507.9 m.ü.M).
Die Luftblase ist im Vorlauf. (Im Rücklauf wäre nicht das letzte Haus betroffen.)
vor 2024
Idee
Thermometer weg
Tauchhülse raus
Winkelstück G 1/2
Ventil
automatischer Entlüfter
Isolation bleibt
Die Luftblase hat dann nur noch eine maximale Höhe von 0.5 m (entspricht 0.05 bar).
Die Drossel vom letzten Haus kann mehr geöffnet werden.
Der genaue Fluss ist mit der neuen Steuerung nicht mehr so wichtig.
Zelglistrasse 53, Rücklauf
v = 0.3 m/s
Zur Zentrale hin noch höher. Es kann gut sein, dass hier die Luft mitgerissen wird und dann im Pufferspeicher über den automatischen Entlüfter entweicht.
Bei 5 Häusern einen automatischen Entlüfter einbauen.
oder
Mischventil EV020R3+BAC DN20
Tbv2
Tbv1
Tfv
Tbv
Fernleitung Vorlauf
X7
X7
T2
Warmwasser
Puenterswis
Tkr
geschraubt
Tsz4
Tsz2
Taco
Setter
X8
Kaltwasser
Tsz3
Diese Sensorpositionen gelten. (Oekofen- Unterlagen weichen ab).
Microblasen-
abscheider
X12
Tsz1
Jenny Speicher 0.69 m³
(davon 0.12 m³ Boiler)
T1
B
C
G 1/2“
(Kompressor und weitere Details nicht dargestellt)
Fernleitung Rücklauf
Tfr
Holänder
File	20240827a_luftblasen_problematik
Autor	Peter Märki
v
M
Wärmezähler
weitere Häuser
M
0.5 m
0.3 m